## Kosztorys FIDIC
KOSZTORYS nr: 344-006-009
Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
ZAKRES FINANSOWANY W 100% PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz PKP (III 8 formularza ofertowego)
modyfikacja nr 1
Lp | Nr Specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.03.02 | Sieć Enea Operator
1 | D-01.03.02 | Przestawienie trasowe złącza kablowego wraz z fundamentem | 1 | szt |  | 0
2 | D-01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm | 30 | m |  | 0
3 | D-01.03.02 | Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 | 30 | m |  | 0
4 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | 234 | m |  | 0
5 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 234 | m |  | 0
6 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) | 468 | m |  | 0
7 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) | 282 | m |  | 0
8 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm o odporności na ściskanie N750 (np. SRS160) | 94 | m |  | 0
9 | D-01.03.02 | Montaż muf przejściowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: mufa TRAJ 24/1x70-150-3SB | 4 | szt |  | 0
10 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 234 | m |  | 0
11 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 234 | m |  | 0
12 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: średniego napięcia | 6 | odc |  | 0
13 | D-01.03.02 | Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar | 1 | pomiar |  | 0
14 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 0.05 | 100 m |  | 0
15 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.III-IV/: wiązka 3 kabli SN | 2.4 | 100 m |  | 0
16 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 18.72 | m3 |  | 0
2 | D-01.03.02 | Sieć konsumentowa
17 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 360 | m |  | 0
18 | D-01.03.02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m | 220 | m |  | 0
19 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka | 580 | m |  | 0
20 | D-01.03.02 | Przełożenie trasowe kabla nn z przykryciem folią | 25 | m |  | 0
21 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x120mm2 | 340 | m |  | 0
22 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x120mm2 | 30 | m |  | 0
23 | D-01.03.02 | Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) | 519 | m |  | 0
24 | D-01.03.02 | Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) | 141 | m |  | 0
25 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm o odporności na ściskanie N750 (np. SRS110) | 30 | m |  | 0
26 | D-01.03.02 | Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm o odporności na ściskanie N750 (np. SRS110) | 47 | m |  | 0
27 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 70 do 150mm2, kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x170-150 | 6 | szt |  | 0
28 | D-01.03.02 | Montaż muf przejściowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: mufa TRAJ 24/1x70-150-3SB | 2 | szt |  | 0
29 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla | 580 | m |  | 0
30 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m | 360 | m |  | 0
31 | D-01.03.02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 220 | m |  | 0
32 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy | 3 | odc |  | 0
33 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej: średniego napięcia | 3 | odc |  | 0
34 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.III-IV/ | 0.8 | 100 m |  | 0
35 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt kat.III-IV/: wiązka 3 kabli SN | 0.3 | 100 m |  | 0
36 | D-01.03.02 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III | 55.4 | m3 |  | 0
|  |  | Wartość netto: |  |  | 0